## Лист1
Приложение №1
по статье расходов "Коммутационные аппараты"
№ | Полное наименование закупаемого товара, работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Техническая характеристика | Выделенная сумма на закупку в соответствии с планом закупок |  |  |  | Другие сведения на товары имеющие индивидуальные особенности | от Поставщика
[6 empty] | Стоимость без НДС и НсП | Сумма НсП 1% | Сумма НДС 12% | Всего стоимость (сом) |  | цена | сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Автоматический выключатель 3А | шт | 1 | 177.21 | Общ. количество полюсов 1. Номин. ток 3 А Характеристика срабатывания (кривая тока) C. Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 кА. Одновременное отключение нейтрали (N) Да. Номин. (расчетное) напряжение 400 В. Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 53.4. Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC). Глубина установочная (встраив.) 73.6 мм | 177.21 | 1.7721 | 21.2652 | 200.2473
2 | Автоматический выключатель 6А | шт | 1 | 178.2 | Общ. количество полюсов 1. Номин. ток 6 А Характеристика срабатывания (кривая тока) B. Номин. отключающая способность по EN 60898 4.5 кА. Одновременное отключение нейтрали (N) Да. Номин. (расчетное) напряжение 400 В. Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) 17.8. Частота 50 Гц Тип напряжения Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC). Глубина установочная (встраив.) 73.6 мм | 178.2 | 1.782 | 21.384 | 201.366
3 | Автомат однополюсный 25А ВА 47-63 | шт | 72 | 326.7 | Ширина 0.072 м. Степень защиты (IP) IP20. Высота 0.017 м. Глубина 0.08 м. Номин. ток 25 А. Частота 50 Гц. Тип напряжения AC (перемен.) Номин. ( расчетное) напряжение 230 В | 23522.4 | 235.224 | 2822.688 | 26580.312
4 | Автоматический выключатель ИЭК ВА88-32 3Р 63А | шт | 1 | 3960 | Номин продолжительный ток Iu: 125 АНомин откл способность Icu при 400 В 50 Гц: 25 кАКоличество полюсов: 3Степень защиты - IP: IP30. Номин импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВНомин ток: 63 А. Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Номин раб наибольшая откл способность Ics: 18,75 кА Климатическое исполнение: УХЛ3. Номин раб напряжение: 400 ВЧастота сети: 50 Гц. Исполнение: Стационарное Номин напряжение изоляции Ui: 800 В. Температура эксплуатации: -40…+60 °C Ширина: 92.0 мм. Высота: 164.0 мм Глубина: 65.0 мм Вес: 1.400 кг Уставка теплового расцепителя: 63 А Уставка электромагнитного расцепителя Im: 10 In А Мех износостойкость: < 8500 циклов Электр износостойкость: <2500 циклов Режим работы: Продолжительный Степень защиты зажимов IP: IP00. Относительная влажность воздуха: 50% Высота над уровнем моря: < 2000 м | 3960 | 39.6 | 475.2 | 4474.8
5 | Автоматическое регулирование возбуждения Т105А3-5КW1406 до 7 кВт | шт | 1 | 1980 | Автоматическое регулирование возбуждения Т105А3-5КW1406 до 7 кВт | 1980 | 19.8 | 237.6 | 2237.4
6 | Анкерный зажим DN 1 | шт | 12 | 148.5 | Материал жилы: Алюминий. Количество жил:2. Материал изделия:Сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид Диапазон сечений:2х16/2х25. Диапазон рабочих температур:от -60 до +50. Способ монтажа: Стационарны Стойкость к ультрафиолету:Да Сфера применения:Линии электропередачи | 1782 | 17.82 | 213.84 | 2013.66
7 | Бокс пластиковый на 1-2 автомата | шт | 6 | 148.5 | Исполнение: наружный Степень защиты: IP30 Материал корпуса: полистирол. Количество модулей: от 1 до 2 Габаритные размеры: 42х124х57 | 891 | 8.91 | 106.92 | 1006.83
8 | Бокс пластиковый на 8 автомата | шт | 1 | 990 | Тип изделия:Щит распределительный. Материал изделия:Полистирол. Степень защиты:IP40. Способ монтажа:Навесной. Количество модулей DIN:8. Высота, мм:160. Ширина, мм:210. Глубина, мм:95.3. | 990 | 9.9 | 118.8 | 1118.7
9 | Выключатель автоматический 3-х полюсный ABB S803N 125А D 36кА (S803C D100) | шт | 1 | 29690.1 | Номин. напряжение 400 ... 690 В Характеристика срабатывания-кривая тока D. Возможна дополнительная комплектация Да Отключение нейтрали N Нет. Номин. ток 100A Глубина монтажн. встраиваемая 88.5 мм. Класс токоограничения устройства 3 Количество модулей (модульная ширина) 4,5. Степень защиты IP2X Степень загрязнения устройства 2. Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 30 Тип напряжения Перемен./постоян. (AC/DC) Номин. отключающая способность 30 кА. Кол-во полюсов 3Макс. сечение кабеля 70 | 29690.1 | 296.901 | 3562.812 | 33549.813
10 | Замок зажигания | шт | 1 | 990 | Замок зажигания шести контактный в сборе для бензинового генератора мощностью 5 кВт - 7 кВт. Замок устанавливается на все китайские генераторы соответствующей мощности не смотря на бренды. Фишка соединительная имеет 6 контактов. | 990 | 9.9 | 118.8 | 1118.7
11 | Клеммник Legrand 039015 viking3 | шт | 8 | 12870 | Цвет Серый Способ монтажа DIN-рейка 35 мм Рабочая температура -5..40 °C Тип подключения Винтовое Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника 0..300 мм² Номинальное напряжение 1000 В Материал изоляции корпуса Термопласт Тип электрич. соединения 1. Болтовое соединение Тип электрич. соединения 2. Болтовое соединение Позиция соединения Сбоку Тип разделения Поворотный. Количество уровней 1 Тип изделия Клемма Сечение жилы300 мм2 | 102960 | 1029.6 | 12355.2 | 116344.8
12 | Контактор КТ6022 160А 380В | шт | 5 | 17226 | Допустимый ток, In, А: 160А;Рабочее напряжение, Ue: 380В/50Гц; Действующая изоляция до, Ui: 660В;Кол-во полюсов: 2; Доп. контакты: 2з+2р;Степень защиты: IP00; Габариты ДxШxB, мм: 380х176х213;Масса, кг: 10,0; Установочные размеры, мм: 350;Климатическое исполнение: У3; | 86130 | 861.3 | 10335.6 | 97326.9
13 | Контактор КТ6023 160А 380В | шт | 1 | 17374.5 | Способ монтажа Монтажная плата Ширина 0.268 м. Высота 0.256 м. Глубина 0.437 м. Частота 50 Гц. Номин. коммутируем. мощность при AC-3, 400 В 66 кВт. Номин. раб. ток Ie при AC-3, 400 В 160 А Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 320..440 В. Тип напряжения управления AC (перемен.) Номин. раб. ток Ie при AC-1, 400 В 284 А. Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов 3. Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов 3Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов 3 Номин. коммутируем. мощность при AC-4, 400 В 25 кВт. Номин. раб. ток Ie при AC-4, 400 В 59 А. Напряжение 380 В. Вес13.84 кг. | 17374.5 | 173.745 | 2084.94 | 19633.185
14 | Нагреватель трубчатый ТЭН-71А10/0,4S220У3 | шт | 2 | 1485 | Нагреватель трубчатый ТЭН-71А10/0,4S220У3 | 2970 | 29.7 | 356.4 | 3356.1
15 | Поддерживающий зажим PS-1500 | шт | 2 | 524.7 | Сечение жилы - 25 - 95 мм2 Минимальная разрушающая нагрузка - 12 кН Масса - 155 г Кол-во в упаковке - 40 шт.Характеристика PS 1500 Зажим открывается со стороны кронштейна. Элементы зажима, контактирующие с несущей нулевой жилой, изготовлены из диэлектрического материала, и выполняют роль изолятора, а также защищают изоляцию жилы от механического повреждения. Обеспечивает необходимую степень свободы подвески СИП. Возможно применение на угловых опорах при углах поворота трассы до 90о. При этом необходимо учитывать допустимый радиус изгиба нулевой жилы | 1049.4 | 10.494 | 125.928 | 1185.822
16 | Предохранитель RN3-10 20 А | шт | 3 | 1980 | В высоковольтных предохранителях при сгорании вставки возникает дуга в узком, длинном канале, которая интенсивно охлаждается, соприкасаясь с песчинками кварца, и гаснет через 0 005 - 0 007 сек, после зажигания. Высоковольтные предохранители RN3 на 10кВ имеют длину 460мм. | 5940 | 59.4 | 712.8 | 6712.2
17 | Предохранитель ПН2-100А плавкая вставка | шт | 6 | 178.2 | Габариты и материалы Габариты изделия: Ширина (мм): 40. Габариты изделия: Высота (мм): 123 Габариты изделия: Глубина (мм): 52,5 Электротехнические характеристики Номинальный ток In (А): 100 Габарит: 100А Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: AC/DC. Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 380. Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 100 Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 220. Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА): 100 | 1069.2 | 10.692 | 128.304 | 1208.196
18 | Предохранитель ПН2-250А плавкая вставка | шт | 6 | 267.3 | Габариты и материалы Габариты изделия: Ширина (мм): 50. Габариты изделия: Высота (мм): 141 Габариты изделия: Глубина (мм): 63 Электротехнические характеристики Номинальный ток In (А): 250 Габарит: 250А Частота тока (Гц): 50/60 Род тока: AC/DC. Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 380. Предельная коммутационная способность переменного тока Icu (кА): 100 Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 220. Предельная коммутационная способность постоянного тока Icu (кА): 100 | 1603.8 | 16.038 | 192.456 | 1812.294
19 | Прокалывающий зажим ОР-95 | шт | 12 | 210.87 | Площадь сечения магистральной жилы - 16 - 150 мм2. Площадь сечения жилы ответвления - 16 - 95 мм2. Размер головки - 13 мм. Масса - 140 г | 2530.44 | 25.3044 | 303.6528 | 2859.3972
20 | Пускатель 2-й величины, Iном=25А, Uкат=380В | шт | 5 | 2475 | Производства ИЕК на I=25А, Uк=220В, МЭК 60947-4-1-2000, ГОСТ Р 50070.4.1-2002 Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 230, 400, 660. Количество полюсов: 3Р Номинальный рабочий ток Ie, А: 25. Номинальный тепловой ток Ith, А: 40. Номинальное напряжение катушки управления Uc, В~: 230, Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 2 000 000. Коммутационная износоустойчивость, циклов: 1 400 000. Номинальный условный ток короткого замыкания (КЗ) Inc, A: 3000 | 12375 | 123.75 | 1485 | 13983.75
21 | Пускатель 3-й величины | шт | 6 | 3069 | Uк=220В, МЭК 60947-4-1-2000, ГОСТ Р 50070.4.1-2002 Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 230, Количество полюсов: 3Р. Номинальный рабочий ток Ie, А: 40 Номинальный тепловой ток Ith, А: 60. Номинальное напряжение катушки управления Uc, В~: 230, Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 2 000 000. Коммутационная износоустойчивость, циклов: 1 600 000. Номинальный условный ток короткого замыкания (КЗ) Inc, A: 3000 | 18414 | 184.14 | 2209.68 | 20807.82
22 | Пускатель 4-й величины, Iном=63А, Uкат=380В | шт | 4 | 3069 | Производства ИЕК на I=63А, Uк=220В, МЭК 60947-4-1-2000, ГОСТ Р 50070.4.1-2002оминальное рабочее напряжение Ue, В: 230, 400, 660. Количество полюсов: 3Р Номинальный рабочий ток Ie, А: 65. Номинальный тепловой ток Ith, А: 80 Номинальное ьнапряжение катушки управления Uc, В~: 230 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 1 500 000 Коммутационная износоустойчивость, циклов: 1 400 000. Номинальный условный ток короткого замыкания (КЗ) Inc, A: 3000. Номинальный ток Ie, А: 65А Напряжение катушек управления, В: 230В | 12276 | 122.76 | 1473.12 | 13871.88
23 | Пускатель 5-й величины, Iном=100А, Uкат=220В | шт | 1 | 4950 | Производства ИЕК на I=100А, Uк=220В, МЭК 60947-4-1-2000, ГОСТ Р 50070.4.1-2002 Номинальное рабочее напряжение Ue, В: 230, 400, 660. Количество полюсов: 3Р. Номинальный рабочий ток Ie, А: 115,150. Номинальный тепловой ток Ith, А: 200, 250. Номинальное напряжение катушки управления Uc, В~: 400. Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 500 000. Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее: 1 000 000. Номинальный условный ток короткого замыкания (КЗ) Inc, A: 5000, 1000. Номинальный ток Ie, А: 115А. Напряжение катушек управления, В: 400В | 4950 | 49.5 | 594 | 5593.5
24 | Рубильник 250 А ВР32-35-В71250 | шт | 1 | 8514 | Количество полюсов: 3 Номинальный ток In (А): 250Частота тока (Гц): 50/60Род тока: AC/DC. Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue (В): 660. Номинальное рабочее напряжение постоянного тока Ue (В): 440. Номинальный кратковременно-выдерживаемый ток в течении 1 с (кА): 8 Номинальный условный ток короткого замыкания Iq (кА): 14. Число направлений коммутации: 2 Номинальное напряжение изоляции Ui (В): 660 Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith (A): 250. Условный тепловой ток в оболочке Ithe (A): 200 | 8514 | 85.14 | 1021.68 | 9620.82
25 | Трансформаторы тока DM2T 0100 | шт | 1 | 1237.5 | С отверстием для кабеля диаметром 23мм. Первичный ток 100А. Вторичный ток 5А. Номинальное напряжение изоляции 750В. Способ монтажа на дин-рейку 35мм. Воздушная изоляция класса Е. Класс точность 0,5. Необходимые документы: Паспорт, Первичная гос.поверка на СИ. | 1237.5 | 12.375 | 148.5 | 1398.375
26 | Трансформаторы тока DM2T 0200 | шт | 6 | 1653.3 | С отверстием для кабеля диаметром 23мм. Первичный ток 200А. Вторичный ток 5А. Номинальное напряжение изоляции 750В. Способ монтажа на дин-рейку 35мм. Воздушная изоляция класса Е. Класс точность 0,5. Необходимые документы: Паспорт, Первичная гос.поверка на СИ. | 9919.8 | 99.198 | 1190.376 | 11209.374
27 | Трансформаторы тока DM2T 0300 | шт | 2 | 1980 | С отверстием для кабеля диаметром 23мм. Первичный ток 300А. Вторичный ток 5А. Номинальное напряжение изоляции 750В. Способ монтажа на дин-рейку 35мм. Воздушная изоляция класса Е. Класс точность 0,5. Необходимые документы: Паспорт, Первичная гос.поверка на СИ. | 3960 | 39.6 | 475.2 | 4474.8
28 | Фото реле ФР-601 | шт | 2 | 396 | Фотореле ФР 601 серый, макс. нагрузка 2200 ВА IP44 IEK. Тип изделия:Фотореле Род тока:Переменный (AC). Напряжение, В:220 Способ монтажа:На конструкцию. Номинальное напряжение, В:230 Гарантийный срок, мес:36 | 792 | 7.92 | 95.04 | 894.96
29 | Шины медные 4х20мм | шт | 6 | 1980 | Марка шины ШМТ Толщина шины 4мм Ширина шины 20мм Размерность шины 4х20 Сечение шины 79,52мм² Твердость шины твердая. Форма сечения шины прямоугольная Марка сплава М1 | 11880 | 118.8 | 1425.6 | 13424.4
30 | Шкаф с рубильником 250 А, IP-54 | шт | 1 | 8910 | Способ монтажа Навесной Ширина 0.325 м. Степень защиты (IP) IP54. Высота 0.174 м. Глубина 0.602 м. Номин. раб. ток Ie 250 А. Вес 12.37 кг. Номин. напряжение изоляции Ui 400 В | 8910 | 89.1 | 1069.2 | 10068.3
31 | Щиток освещение металлическое | шт | 1 | 1782 | Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ4. Степень защиты IP31Наименование изделия щиток осветительный ОЩВ-12. Материал корпуса (оболочки) металлУсловия использования в закрытых помещениях с искуственным регулированием климатических условий. Габаритные размеры LxHxB, мм 210х410х120 Вид установки навесной. Номинальный ток вводного автомата 63 А Номинальный ток автоматов в групповой цепи 25 А Количество автоматов в групповой цепи 12 шт. Номинальное рабочее напряжение, Ue 220В/380В Параметры упаковки. Индивидуальная Групповая ТранспортнаяКоличество штук в упаковке 1. Длина, м 0.133 Ширина, м 0.307 Высота, м 0.34 Вес, кг 4.65 Объем, м3 0.013883 | 1782 | 17.82 | 213.84 | 2013.66
32 | Ящик с рубильником и предохранителями ЯРП-250А 74 У1 IP54 IEK | шт | 2 | 8910 | Степень защиты-IP54;класс- ящик с рубильником;тип изделия-ящик ЯРП;напряжение-380В;ном.ток -250А;габаритные размеры- высота 585мм,ширина 300мм,глубина 175мм.;паспорт,руководство по эксплуатации. | 17820 | 178.2 | 2138.4 | 20136.6
| ИТОГО: | [7 empty] | 450438.9615
Адрес и место поставки: Кыргызская Республика Жалал-Абадская область, Токтогульский район Камбаратинская ГЭС-2.
Условия поставки (ИНКОТЕРМС-2010) DDP
Упаковка: Заводская
Поставщик ______________________________________
мп