## 2373
Технические спецификации материалов и оборудований
Реабилитация скважин №2373-Д в селе Федорова, Исановского а/о, Ноокатского района
№ поз | Наименование | Требуемые минимальные технические спецификации, характеристики. | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен в обязательном порядке заполняться участником, нужно указать техническую спецификацию предлагаемого материала/оборудования, в т. ч. указать марку, производителя и страну происхождения) | Единица измерения | Количество
1 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Скважина
1 | Насос ЭЦВ10-63-100 мощн. 33 кВт | Насос электрический, центробежный, водяной, погружной, расход -63 м куб/час, напор - 100 м. Электродвигатель ПЭДВ - трехфазный, асинхронный, мощность двигателя - 33 кВт, входное напряжение - 380В, ток - переменный. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт. | 1
2 | Кабель ВВП - 35 мм2 | Марка провода : ВПП-380В. для водопогружных электродвигателей. Токопроводящая жила: Одна, многопроволочная медная токопроводящая жила сечением 35 мм2. Изоляция, оболочка - из полиэтилена. Номинальное переменное напряжение - 380 В частотой 50 Гц. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 345
3 | Болт с гайками и шайбами, диаметром 16 мм | Болты с шестигранной головкой (высота головки 10 мм), диаметром резбы 16 мм, длина 80 мм, шаг резбы мелкий (1,5 мм) |  | шт | 12
4 | Прокладка из паронита марки ПМБ, толщиной 2 мм, диаметром до 150 мм | Прокладка из паронита марки ПМБ (масло-бензостойкой) для фланцев Ду 150, для уплотнения фланцевых соединений в трубопроводах. Рабочая среда - пресная вода. |  | 1000 шт. | 0,002
5 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 133 мм | Фланец стальной плоский приварной, Ру 10, Дв-135 мм, с 8-отверстиями для болта М16. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 2
6 | Задвижка d=133мм (150 мм) | Чугунная параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем 150x10 мм 30ч6бр. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 1
7 | Водоподъемная труба с резбой д.133м | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 133, толщиной стенки 4 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 115
8 | Станция управление 160А | Станция управления и защиты СУиЗ. "Каскад-К" Номинальное напряжение 380В частота 50 Гц. Номинальный ток до 250 А. Степень защиты корпуса IP54. Вид климатического исполнения У3 Марка СУиЗ "Каскад-К". Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 1
9 | КТП-100/0,4кВт
10 | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование (КТП 100/10-0,4.) | Железобетонные стойки УСО - 3А. Длина 3600мм, ширина 250 мм, высота 250 мм, класс бетона В 15 (М200) |  | м3 | 1,2
11 | КТП 100/10-0,4. ТМ -100, в комплекте с коммутационными оборудованиями, | ТП мачтового типа мощностью 100 кВА, напряжением 10/0,4 кВ с кабельным выводом по стороне низшего напряжения и с воздушным вводом по стороне высшего напряжения, в комплекте с коммутационными оборудованиями, трансформатор силовой трехфазный масляный мощностью 100 кВА, частота питающей сети - 50 Гц, напряжение н стороне ВН - 10 кВ, напряжение на стороне НН - 0,4; 0,23 кВ |  | компл | 1
12 | Счетчик электроэнергии типа АСКУЭ, 3-х фазная | Трехфазный многотарифный счетчик с передачей показаний для АСКУЭ со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра. |  | шт. | 1
13 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 | Разъединитель линейный, наружной установки, двухколонковый, трех полюсный с ручным приводом ПР-1-10. Количество заземлителей - 1, номинальное напряжение - 10 кВ, номинальный ток 200, 400, 630 А, |  | компл | 1
14 | Щит распределительный навесной ЩРн-72з IP31 с замком | Распределительные щит навесной, двухдверный, металлический В*Ш*Г 480*565*120 |  | шт. | 1
15 | ВЛ-10кВ
16 | Ж/бетонная опора СВ-110х3,5, | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4-10 кВ. СВ 110-3,5 размером 11000*165*280*190*170. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 3
17 | Стык подкос | Узел крепления для угловых опор на стойках СВ110 |  | шт | 1
18 | Изолятор ШФ-10Г | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. ШФ-10. ГОСТ 1232-2017 |  | шт | 14
19 | Траверсы стальные ТМ-3, с хомутами в комплекте с болт, гайкой | Траверсы ТМ-3. Траверсы высоковольные. |  | шт. | 3
20 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 35/6.2 мм2 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 35 мм2, диаметр провода 6,2 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 20
21 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 50 мм2, диаметр провода 8 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 30
22 | Автоматический выключатель ВА88-35-3, р 630 А | Тип: автомат-выключатель. Кол-во полюсов: 3. Частота тока: 50Гц Номинальное рабочее напряжение: 380В. Номинальный ток (А): до 160 А |  | шт | 1
23 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | т | 0,06
24 | Камера распределительная КСО-385-05 на 10кв | Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии КСО-385 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 Номинальный ток главных цепей, А 400;630 Номинальный ток сборных шин, А 400;630 Габаритные размеры камер (Ш*Г*В), мм: 800x800x1900 |  | шт. | 1
25 | Стойки для ограждение ж/б 2С24а 2400*140*140мм | Железобетонные стойки для ограждение серии 2С24а размером2400*140*140мм. Бетон класса В15. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 8
26 | Сетка Рабица из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 45х45 мм | Сетка Рабица из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 45х45 мм |  | м2 | 30
27 | Лоток ЛР-40 /2шт по 6м/ | Лотки железобетонные параболические длиной 6 м высотой 54 см.Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 12
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ (КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ и ПАСПОРТОВ ОБОРУДОВАНИЯ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
Требования к упаковке: Все материалы должны быть новыми и упакованы в соответствующем виде для транспортировки.
Перед поставкой (отправкой) Поставщик в обязательном порядке приглашает представителя Покупателя для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.
Дата «_____» 2024 г.
_______________________ _______________________ ____________________ (Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)

## 2775
Технические спецификации материалов и оборудований
Реабилитация скважины №2775-Д в селе Федорова, Исановского а/о, Ноокатского района
№ поз | Наименование | Технические спецификации, характеристики. | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен в обязательном порядке заполняться участником, нужно указать техническую спецификацию предлагаемого материала/оборудования, в т. ч. указать марку, производителя и страну происхождения) | Единица измерения | Количество
1 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Скважина
2 | Насос ЭЦВ10-65-110, мощн. 33 кВт | Насос электрический, центробежный, водяной, погружной, расход -65 м куб/час, напор - 110 м. Электродвигатель ПЭДВ - трехфазный, асинхронный, мощность двигателя - 33 кВт, входное напряжение - 380В, ток - переменный. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт. | 1
3 | Кабель ВВП - 35 мм2 | Марка провода : ВПП-380В. для водопогружных электродвигателей. Токопроводящая жила: Одна, многопроволочная медная токопроводящая жила сечением 35 мм2. Изоляция, оболочка - из полиэтилена. Номинальное переменное напряжение - 380 В частотой 50 Гц. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 360
4 | Болт с гайками и шайбами, диаметром 16 мм | Болты с шестигранной головкой (высота головки 10 мм), диаметром резбы 16 мм, длина 80 мм, шаг резбы мелкий (1,5 мм) |  | шт | 12
5 | Прокладка из паронита марки ПМБ, толщиной 2 мм, диаметром до 150 мм | Прокладка из паронита марки ПМБ (масло-бензостойкой) для фланцев Ду 150, для уплотнения фланцевых соединений в трубопроводах. Рабочая среда - пресная вода. |  | 1000 шт. | 0,002
6 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 133/150 мм | Фланец стальной, плоский приварной, Ру 10, Дв-135 мм, с 8-отверстиями для болта М16. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 2
7 | Задвижка д=133мм (150 мм) | Чугунная параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем 150x10 мм 30ч6бр. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 1
8 | Водоподъемная труба с резбой д.133мм | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 133, толщиной стенки 4 мм. |  | м | 120
9 | Станция управление 160А | Станция управления и защиты СУиЗ. "Каскад-К" Номинальное напряжение 380В частота 50 Гц. Номинальный ток до 250 А. Степень защиты корпуса IP54. Вид климатического исполнения У3 Марка СУиЗ "Каскад-К". Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 1
10 | КТП-100/0,4кВт
11 | Счетчика электроэнергии типа АСКУЭ, 3-х фазная | Трехфазный многотарифный счетчик с передачей показаний для АСКУЭ со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 1
12 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 | Разъединитель линейный, наружной установки, двухколонковый, трех полюсный с ручным приводом ПР-1-10. Количество заземлителей - 1, номинальное напряжение - 10 кВ, номинальный ток 200, 400, 630 А, Наличие сертификата соотвествия. |  | компл | 1
13 | Щит распределительный навесной ЩРн-72з IP31 с замком | Распределительный щит навесной, двухдверный, металлический В*Ш*Г 480*565*120 |  | шт. | 1
14 | ВЛ-10кВ
15 | Ж/бетонная опора СВ-110х3,5, | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4-10 кВ. СВ 110-3,5 размером 11000*165*280*190*170 Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 2
16 | Стык подкос | Узел крепления для угловых опор на стойках СВ110 |  | шт | 1
17 | Изолятор ШФ-10Г | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. ШФ-10. ГОСТ 1232-2017 |  | шт | 8
18 | Траверсы стальные ТМ-3, с хомутами в комплекте с болт, гайкой | Траверсы ТМ-3. Траверсы высоковольные. |  | шт. | 2
19 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 35/6.2 мм2 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 35 мм2, диаметр провода 6,2 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 20
20 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 50 мм2, диаметр провода 8 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 30
21 | Автоматический выключатель ВА88-35-3, р 630 А | Тип: автомат-выключатель. Кол-во полюсов: 3. Частота тока: 50Гц Номинальное рабочее напряжение: 380В. Номинальный ток (А): до 160 А |  | шт | 1
22 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм. |  | т | 0,06
23 | Камера распределительная КСО-385-05 на 10кв | Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии КСО-385 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 Номинальный ток главных цепей, А 400;630 Номинальный ток сборных шин, А 400;630 Габаритные размеры камер (Ш*Г*В), мм: 800x800x1900. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 1
24 | Стойки для ограждение ж/б 2С24а 2400*140*140мм | Железобетонные стойки для ограждение серии 2С24а размером2400*140*140мм. Бетон класса В15. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 8
25 | Сетка Рабица из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 45х45 мм | Сетка Рабица из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 45х45 мм |  | м2 | 30
26 | Лоток ЛР-40 /2шт по 6м/ | Лотки железобетонные параболические длиной 6 м высотой 54 см. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 12
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ (КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ и ПАСПОРТОВ ОБОРУДОВАНИЯ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
Требования к упаковке: Все материалы должны быть новыми и упакованы в соответствующем виде для транспортировки.
Перед поставкой (отправкой) Поставщик в обязательном порядке приглашает представителя Покупателя для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.
Дата «_____» 2024 г.
_______________________ _______________________ ____________________ (Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)

## 2271
Технические спецификации материалов и оборудований
Реабилитация скважины 2271-Д в селе Федорова, Исановского а/о, Ноокатского района
№ поз | Наименование | Технические спецификации, характеристики. | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен в обязательном порядке заполняться участником, нужно указать техническую спецификацию предлагаемого материала/оборудования, в т. ч. указать марку, производителя и страну происхождения) | Единица измерения | Количество
1 | 3 |  |  | 4 | 5
1 | Скважина
2 | Насос ЭЦВ10-63-100, мощн. 33 кВт | Насос электрический, центробежный, водяной, погружной, расход -63 м куб/час, напор - 100 м. Электродвигатель ПЭДВ - трехфазный, асинхронный, мощность двигателя - 33 кВт, входное напряжение - 380В, ток - переменный. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт. | 1
3 | Кабель ВВП - 35 мм2 | Марка провода : ВПП-380В. для водопогружных электродвигателей. Токопроводящая жила: Одна, многопроволочная медная токопроводящая жила сечением 35 мм2. Изоляция, оболочка - из полиэтилена. Номинальное переменное напряжение - 380 В частотой 50 Гц. Наличие сертификата соотвествия |  | м | 345
4 | Болт с гайками и шайбами, диаметром 16 мм | Болты с шестигранной головкой (высота головки 10 мм), диаметром резбы 16 мм, длина 80 мм, шаг резбы мелкий (1,5 мм) |  | шт | 12
5 | Прокладка из паронита марки ПМБ, толщиной 2 мм, диаметром до 150 мм | Прокладка из паронита марки ПМБ (масло-бензостойкой) для фланцев Ду 150, для уплотнения фланцевых соединений в трубопроводах. Рабочая среда - пресная вода. |  | 1000 шт. | 0,002
6 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 133 мм | Фланец стальной, плоский приварной, Ру 10, Дв-135 мм, с 8-отверстиями для болта М16. Наличие сертификата соотвествия |  | шт. | 2
7 | Задвижка д=133мм (150 мм) | Чугунная параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем 150x10 мм 30ч6бр. Наличие сертификата соотвествия |  | шт. | 1
8 | Водоподъемная труба с резбой д.133мм | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 133, толщиной стенки 4 мм. Наличие сертификата соотвествия |  | м | 115
9 | Станция управление 160А | Станция управления и защиты СУиЗ. "Каскад-К" Номинальное напряжение 380В частота 50 Гц. Номинальный ток до 250 А. Степень защиты корпуса IP54. Вид климатического исполнения У3 Марка СУиЗ "Каскад-К". Наличие сертификата соотвествия |  | шт. | 1
10 | КТП-100/0,4кВт
11 | Счетчик электроэнергии типа АСКУЭ, 3-х фазная | Трехфазный многотарифный счетчик с передачей показаний для АСКУЭ со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт. | 1
12 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 | Разъединитель линейный, наружной установки, двухколонковый, трех полюсный с ручным приводом ПР-1-10. Количество заземлителей - 1, номинальное напряжение - 10 кВ, номинальный ток 200, 400, 630 А, |  | компл | 1
13 | Щит распределительный навесной ЩРн-72з IP31 с замком | Распределительный щит навесной, двухдверный, металлический В*Ш*Г 480*565*120 |  | шт. | 1
14 | ВЛ-10кВ
15 | Ж/бетонная опора СВ-110х3,5, | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4-10 кВ. СВ 110-3,5 размером 11000*165*280*190*170. Наличие сертификата соотвествия |  | шт | 2
16 | Стык подкос | Узел крепления для угловых опор на стойках СВ110 |  | шт | 1
17 | Изолятор ШФ-10Г | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. ШФ-10. ГОСТ 1232-2017 |  | шт | 8
18 | Траверсы стальные ТМ-3, с хомутами в комплекте с болт, гайкой | Траверсы ТМ-3. Траверсы высоковольные. |  | шт. | 2
19 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 35/6.2 мм2 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 35 мм2, диаметр провода 6,2 мм. Наличие сертификата соотвествия |  | м | 20
20 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 50 мм2, диаметр провода 8 мм. Наличие сертификата соотвествия |  | м | 30
21 | Автоматический выключатель ВА88-35-3, р 630 А | Тип: автомат-выключатель. Кол-во полюсов: 3. Частота тока: 50Гц Номинальное рабочее напряжение: 380В. Номинальный ток (А): до 160 А |  | шт | 1
22 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм. Наличие сертификата соотвествия |  | т | 0,06
23 | Камера распределительная КСО-385-05 на 10кв | Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии КСО-385 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 Номинальный ток главных цепей, А 400;630 Номинальный ток сборных шин, А 400;630 Габаритные размеры камер (Ш*Г*В), мм: 800x800x1900. Наличие сертификата соотвествия |  | шт. | 1
24 | Стойки для ограждение ж/б 2С24а 2400*140*140мм | Железобетонные стойки для ограждение серии 2С24а размером2400*140*140мм. Бетон класса В15. Наличие сертификата соотвествия |  | шт. | 8
25 | Сетка Рабица из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 45х45 мм | Сетка Рабица из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 45х45 мм |  | м2 | 30
26 | Лоток ЛР-40 /2шт по 6м/ | Лотки железобетонные параболические длиной 6 м высотой 54 см. Наличие сертификата соотвествия |  | м | 12
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ (КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ и ПАСПОРТОВ ОБОРУДОВАНИЯ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
Требования к упаковке: Все материалы должны быть новыми и упакованы в соответствующем виде для транспортировки.
Перед поставкой (отправкой) Поставщик в обязательном порядке приглашает представителя Покупателя для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.
Дата «_____» 2024 г.
_______________________ _______________________ ____________________ (Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)

## 1694
Технические спецификации материалов и оборудований
Реабилитация скважин №1694 в селе Чеч-Добо, Исановского а/о, Ноокатского района
№ поз | Наименование | Технические спецификации, характеристики. | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен в обязательном порядке заполняться участником, нужно указать техническую спецификацию предлагаемого материала/оборудования, в т. ч. указать марку, производителя и страну происхождения) | Единица измерения | Количество
1 | 3 |  |  | 4 | 5
Раздел 1.
1 | Скважина
2 | Насос ЭЦВ8-40-110 с мощностью 22 кВт | Насос электрический, центробежный, водяной, погружной, расход - 40 м куб/час, напор - 110 м. Электродвигатель ПЭДВ - трехфазный, асинхронный, мощность двигателя - 22 кВт, входное напряжение - 380В, ток - переменный. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт. | 1
3 | Кабель ВВП - 35 мм2 | Марка провода : ВПП-380В. для водопогружных электродвигателей. Токопроводящая жила: Одна, многопроволочная медная токопроводящая жила сечением 35 мм2. Изоляция, оболочка - из полиэтилена. Номинальное переменное напряжение - 380 В частотой 50 Гц. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 345
4 | Болт с гайками и шайбами, диаметром 16 мм | Болты с шестигранной головкой (высота головки 10 мм), диаметром резбы 16 мм, длина 80 мм, шаг резбы мелкий (1,5 мм) |  | шт | 12
5 | Прокладка из паронита марки ПМБ, толщиной 2 мм, диаметром до 150 мм | Прокладка из паронита марки ПМБ (масло-бензостойкой) для фланцев Ду 150, для уплотнения фланцевых соединений в трубопроводах. Рабочая среда - пресная вода. |  | 1000 шт. | 0,002
6 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | Фланец стальной, плоский приварной, Ру 10, Дв-135 мм, с 8-отверстиями для болта М16. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 2
7 | Задвижка D=100мм | Чугунная параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем 100x10 мм 30ч6бр. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 1
8 | Водоподъемная труба с резбой D=108мм | Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметром 108, толщиной стенки 4 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 115
9 | Станция управление 80А | Станция управления и защиты СУиЗ. "Каскад-К" Номинальное напряжение 380В частота 50 Гц. Номинальный ток до 160 А. Степень защиты корпуса IP54. Вид климатического исполнения У3 Марка СУиЗ "Каскад-К". Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 1
10 | КТП-100/0,4кВт
11 | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование (КТП-100/0,4кВт) | Железобетонные стойки УСО - 3А. Длина 3600мм, ширина 250 мм, высота 250 мм, класс бетона В 15 (М200). Наличие сертификата соотвествия. |  | м3 | 1,2
12 | КТП 100/10-0,4. ТМ -100, в комплекте с коммутационными оборудованиями, | ТП мачтового типа мощностью 100 кВА, напряжением 10/0,4 кВ с кабельным выводом по стороне низшего напряжения и с воздушным вводом по стороне высшего напряжения, в комплекте с коммутационными оборудованиями, трансформатор силовой трехфазный масляный мощностью 100 кВА, частота питающей сети - 50 Гц, напряжение н стороне ВН - 10 кВ, напряжение на стороне НН - 0,4; 0,23 кВ. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | компл | 1
13 | Счетчик электроэнергии типа АСКУЭ, 3-х фазная | Трехфазный многотарифный счетчик с передачей показаний для АСКУЭ со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт. | 1
14 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 | Разъединитель линейный, наружной установки, двухколонковый, трех полюсный с ручным приводом ПР-1-10. Количество заземлителей - 1, номинальное напряжение - 10 кВ, номинальный ток 200, 400, 630 А, |  | компл | 1
15 | Щит распределительный навесной ЩРн-72з IP31 с замком | Распределительные щит навесной, двухдверный, металлический В*Ш*Г 480*565*120 |  | шт. | 1
16 | ВЛ-10кВ
17 | Ж/бетонная опора СВ-110х3,5, | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4-10 кВ. СВ 110-3,5 размером 11000*165*280*190*170. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 3
18 | Стык подкос | Узел крепления для угловых опор на стойках СВ110 |  | шт | 1
19 | Изолятор ШФ-10Г | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. ШФ-10. ГОСТ 1232-2017 |  | шт | 6
20 | Траверсы стальные ТМ-3, с хомутами в комплекте с болт, гайкой | Траверсы ТМ-3. Траверсы высоковольные. |  | шт. | 2
21 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 50 мм2, диаметр провода 8 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 310
22 | Автоматический выключатель ВА88-35-3, р 630 А | Тип: автомат-выключатель. Кол-во полюсов: 3. Частота тока: 50Гц Номинальное рабочее напряжение: 380В. Номинальный ток (А): до 160 А |  | шт | 1
23 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | т | 0,06
24 | Камера распределительная КСО-385-05 на 10кв | Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии КСО-385 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 Номинальный ток главных цепей, А 400;630 Номинальный ток сборных шин, А 400;630 Габаритные размеры камер (Ш*Г*В), мм: 800x800x1900. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 1
25 | Стойки для ограждение ж/б 2С24а 2400*140*140мм | Железобетонные стойки для ограждение серии 2С24а размером2400*140*140мм. Бетон класса В15. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт. | 8
26 | Сетка Рабица из проволоки диаметром 1,6 мм, 45х45 мм | Сетка Рабица из проволоки диаметром 1,6 мм без покрытия, 45х45 мм |  | м2 | 30
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ (КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ и ПАСПОРТОВ ОБОРУДОВАНИЯ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
Требования к упаковке: Все материалы должны быть новыми и упакованы в соответствующем виде для транспортировки.
Перед поставкой (отправкой) Поставщик в обязательном порядке приглашает представителя Покупателя для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.
Дата «_____» 2024 г.
_______________________ _______________________ ____________________ (Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)

## 2126 Д
Технические спецификации материалов и оборудований
Реабилитация скважины №2126-Д в с. Керкидан а/о Тоо-Моюн Араванского района
№ п/п | Наименование | Технические спецификации, характеристики. | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен в обязательном порядке заполняться участником, нужно указать техническую спецификацию предлагаемого материала/оборудования, в т. ч. указать марку, производителя и страну происхождения) | Единица измерения | Количество
1 | 3 |  |  | 2 | 4
1 | Скважина
2 | Насос ЭЦВ10-120-100 45 кВт | Насос электрический, центробежный, водяной, погружной, расход -120 м куб/час, напор - 100 м. Электродвигатель ПЭДВ - трехфазный, асинхронный, мощность двигателя - 45 кВт, входное напряжение - 380В, ток - переменный. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | комп. | 1
3 | Стоимость станция управление 160А | Станция управления и защиты СУиЗ. "Каскад-К" Номинальное напряжение 380В частота 50 Гц. Номинальный ток до 250 А. Степень защиты корпуса IP54. Вид климатического исполнения У3 Марка СУиЗ "Каскад-К" |  | шт | 1
4 | Стоимость ВПП d = 50 мм2 | Марка провода : ВПП-380В. для водопогружных электродвигателей. Токопроводящая жила: Одна, многопроволочная медная токопроводящая жила сечением 50 мм2. Изоляция, оболочка - из полиэтилена. Номинальное переменное напряжение - 380 В частотой 50 Гц. Наличие сертификата соотвествия |  | м | 330
5 | Стоимость задвижки d =133мм (150мм) | Чугунная параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем 150x10 мм 30ч6бр. Наличие сертификата соотвествия |  | шт | 1
6 | Стоимость водоподъемной труб с резбой д.133мм | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 133, толщиной стенки 4 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 90
7 | КТП, ЛЭП
8 | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование | Железобетонные стойки УСО - 3А. Длина 3600мм, ширина 250 мм, высота 250 мм, класс бетона В 15 (М200). Наличие сертификата соотвествия. |  | м3 | 1,2
9 | КТП 100/10-0,4. ТМ -100, в комплекте с коммутационными оборудованиями | ТП мачтового типа мощностью 100 кВА, напряжением 10/0,4 кВ с кабельным выводом по стороне низшего напряжения и с воздушным вводом по стороне высшего напряжения, в комплекте с коммутационными оборудованиями, трансформатор силовой трехфазный масляный мощностью 100 кВА, частота питающей сети - 50 Гц, напряжение н стороне ВН - 10 кВ, напряжение на стороне НН - 0,4; 0,23 кВ. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | комплект | 1
10 | Стоимость счетчика электроэнергии типа АСКУЭ, 3-х фазная | Трехфазный многотарифный счетчик с передачей показаний для АСКУЭ со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт | 1
11 | Стоимость разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 |  | шт | 1
12 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | т | 0,018
13 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм. Наличие сертификата соотвествия |  | т | 0,037
14 | Конструкции стальные решетчатые сварные, из проволоки 5Вр1, с размерами 1,5*2,5 м (Еврозабор) | Конструкции стальные решетчатые сварные, из проволоки 5Вр1, с покрытием, размеры1,5*2,5 м (Еврозабор) |  | шт | 10
15 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 для окраски металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям |  | кг | 3
16 | Профильные стальные квадратные трубы 50*50*2 | Трубы стальные квадратные, размером поперчного сечения 50*50 мм, толщиной стенки 2,0 мм. Наличие сертификата соотвествия |  | м | 34
17 | Профильные стальные квадратные трубы 40*40*2 | Трубы стальные квадратные, размером поперчного сечения 40*40 мм, толщиной стенки 2,0 мм. Наличие сертификата соотвествия |  | м | 6
18 | Камера распределительная КСО-385-05 на 10кв | Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии КСО-385 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 Номинальный ток главных цепей, А 400;630 Номинальный ток сборных шин, А 400;630 Габаритные размеры камер (Ш*Г*В), мм: 800x800x1900 |  | шт. | 1
19 | Сталь стержневая диаметром 6,5 мм | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 6,5 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | т | 0,016
20 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 для окраски металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям |  | кг | 9
21 | Ж/бетонная опора СВ-110х3,5 | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4-10 кВ. СВ 110-3,5 размером 11000*165*280*190*170. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 27
22 | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт |  | шт | 25
23 | Стык подкос | Узел крепления для угловых опор на стойках СВ110 |  | шт | 2
24 | Изолятор ШФ-10Г | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. ШФ-10. |  | шт | 125
25 | Приставки ПТ-4,35 | Железобетонные приставки трпецеидальные, марки ПТ - 4 |  | шт | 2
26 | Угольник 63х63х6мм | Сортамент горячекатаного равнополочного уголка, размером поперечного сечения 63*63*6 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 6
27 | Провод АС-50 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 50 мм2, диаметр провода 8 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | тн | 0,611
28 | Итого
Всего по смете
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ (КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ и ПАСПОРТОВ ОБОРУДОВАНИЯ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
Требования к упаковке: Все материалы должны быть новыми и упакованы в соответствующем виде для транспортировки.
Перед поставкой (отправкой) Поставщик в обязательном порядке приглашает представителя Покупателя для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.
Дата «_____» 2024 г.
_______________________ _______________________ ____________________ (Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)

## 2541 Д
Технические спецификации материалов и оборудований
Реабилитация скважины № 2541-Д в с. Керкидан а/о Тоо-Моюн Араванского района
№ п/п | Наименование | Технические спецификации, характеристики. | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен в обязательном порядке заполняться участником, нужно указать техническую спецификацию предлагаемого материала/оборудования, в т. ч. указать марку, производителя и страну происхождения) | Единица измерения | Количество
1 | 3 |  |  | 2 | 4
1 | Скважина
2 | Насос ЭЦВ10-120-80 33 кВт | Насос электрический, центробежный, водяной, погружной, расход - 120 м куб/час, напор - 80 м. Электродвигатель ПЭДВ - трехфазный, асинхронный, мощность двигателя - 33 кВт, входное напряжение - 380В, ток - переменный. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | комп. | 1
3 | Станция управление 160А | Станция управления и защиты СУиЗ. "Каскад-К" Номинальное напряжение 380В частота 50 Гц. Номинальный ток до 250 А. Степень защиты корпуса IP54. Вид климатического исполнения У3 Марка СУиЗ "Каскад-К" |  | шт | 1
4 | Кабель ВПП d = 50 мм2 | Марка провода : ВПП-380В. для водопогружных электродвигателей. Токопроводящая жила: Одна, многопроволочная медная токопроводящая жила сечением 50 мм2. Изоляция, оболочка - из полиэтилена. Номинальное переменное напряжение - 380 В частотой 50 Гц. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 280
5 | Задвижка d =133мм (150мм) | Чугунная параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем 150x10 мм 30ч6бр. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 1
6 | Водоподъемная труба с резбой д.133мм | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 133, толщиной стенки 4 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 85
7 | КТП, ЛЭП
8 | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование | Железобетонные стойки УСО - 3А. Длина 3600мм, ширина 250 мм, высота 250 мм, класс бетона В 15 (М200). Наличие сертификата соотвествия. |  | м3 | 1,2
9 | КТП 100/10-0,4. ТМ -100, в комплекте с коммутационными оборудованиями | ТП мачтового типа мощностью 100 кВА, напряжением 10/0,4 кВ с кабельным выводом по стороне низшего напряжения и с воздушным вводом по стороне высшего напряжения, в комплекте с коммутационными оборудованиями, трансформатор силовой трехфазный масляный мощностью 100 кВА, частота питающей сети - 50 Гц, напряжение н стороне ВН - 10 кВ, напряжение на стороне НН - 0,4; 0,23 кВ. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | комплект | 1
10 | Счетчик электроэнергии типа АСКУЭ, 3-х фазная | Трехфазный многотарифный счетчик с передачей показаний для АСКУЭ со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт | 1
11 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 |  | шт | 1
12 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | т | 0,018
13 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | т | 0,037
14 | Конструкции стальные решетчатые сварные, из проволоки 5Вр1, с размерами 1,5*2,5 м (Еврозабор) | Конструкции стальные решетчатые сварные, из проволоки 5Вр1, с покрытием, размеры1,5*2,5 м (Еврозабор) |  | шт | 10
15 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 для окраски металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям |  | кг | 3
16 | Профильные стальные квадратные трубы 50*50*2 | Трубы стальные квадратные, размером поперчного сечения 50*50 мм, толщиной стенки 2,0 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 34
17 | Профильные стальные квадратные трубы 40*40*2 | Трубы стальные квадратные, размером поперчного сечения 40*40 мм, толщиной стенки 2,0 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 6
18 | Камера распределительная КСО-385-05 на 10кв | Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии КСО-385 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 Номинальный ток главных цепей, А 400;630 Номинальный ток сборных шин, А 400;630 Габаритные размеры камер (Ш*Г*В), мм: 800x800x1900 |  | шт. | 1
19 | Сталь стержневая диаметром 6,5 мм | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 6,5 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | т | 0,016
20 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 для окраски металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям |  | кг | 7
21 | Ж/бетонная опора СВ-110х3,5 | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4-10 кВ. СВ 110-3,5 размером 11000*165*280*190*170. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 22
22 | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт |  | шт | 20
23 | Стык подкос | Узел крепления для угловых опор на стойках СВ110 |  | шт | 2
24 | Изолятор ШФ-10Г | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. ШФ-10. |  | шт | 100
25 | Приставки ПТ-4,35 | Железобетонные приставки трпецеидальные, марки ПТ - 4 |  | шт | 2
26 | Угольник 63х63х6мм | Сортамент горячекатаного равнополочного уголка, размером поперечного сечения 63*63*6 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 6
27 | Провод АС-50 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 50 мм2, диаметр провода 8 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | тн | 0,489
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ (КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ и ПАСПОРТОВ ОБОРУДОВАНИЯ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
Требования к упаковке: Все материалы должны быть новыми и упакованы в соответствующем виде для транспортировки.
Перед поставкой (отправкой) Поставщик в обязательном порядке приглашает представителя Покупателя для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.
Дата «_____» 2024 г.
_______________________ _______________________ ____________________ (Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)

## 1800
Технические спецификации материалов и оборудований
по объекту: Реабилитация существующей скважины № 1800 в селе Ак-Шор, АА Тоо-Моюн Араванского района Ошской области
№№ позиции | Наименование работ | Технические спецификации, характеристики. | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен в обязательном порядке заполняться участником, нужно указать техническую спецификацию предлагаемого материала/оборудования, в т. ч. указать марку, производителя и страну происхождения) | Единица измерения | Количество
1 | 2 |  |  | 3 | 4
Скважина
1 | Насос ЭЦВ10-65-65 22 кВт | Насос электрический, центробежный, водяной, погружной, расход - 65 м куб/час, напор - 65 м. Электродвигатель ПЭДВ - трехфазный, асинхронный, мощность двигателя - 22 кВт, входное напряжение - 380В, ток - переменный. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | комп. | 1
2 | Станция управление 80А | Станция управления и защиты СУиЗ. "Каскад-К" Номинальное напряжение 380В частота 50 Гц. Номинальный ток до 160 А. Степень защиты корпуса IP54. Вид климатического исполнения У3 Марка СУиЗ "Каскад-К" |  | шт | 1
3 | Кабель ВПП, d=16 мм2 | Марка провода : ВПП-380В. для водопогружных электродвигателей. Токопроводящая жила: Одна, многопроволочная медная токопроводящая жила сечением 16 мм2. Изоляция, оболочка - из полиэтилена. Номинальное переменное напряжение - 380 В частотой 50 Гц. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 165
4 | Задвижки d=150 мм | Чугунная параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем 150x10 мм 30ч6бр. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 1
5 | Водоподъемная труба д.133 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 133, толщиной стенки 4 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 45
6 | ВЛ-10кВ
7 | Ж/бетонная опора СВ-110х3,5 | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4-10 кВ. СВ 110-3,5 размером 11000*165*280*190*170. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 37
8 | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт |  | шт | 37
9 | Стык подкос | Узел крепления для угловых опор на стойках СВ110 |  | шт | 2
10 | Изолятор ШФ-10Г | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. ШФ-10. |  | шт | 105
11 | Приставки ПТ-4,35 | Железобетонные приставки трпецеидальные, марки ПТ - 4 |  | шт | 2
12 | Угольник 63х63х6мм | Сортамент горячекатаного равнополочного уголка, размером поперечного сечения 63*63*6 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 6
13 | Провод АС-50 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 50 мм2, диаметр провода 8 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 4200
14 | КТП 100/10-0,4 квт
15 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 |  | шт | 1
16 | Камера распределительная КСО-385-05 на 10кв | Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии КСО-385 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 Номинальный ток главных цепей, А 400;630 Номинальный ток сборных шин, А 400;630 Габаритные размеры камер (Ш*Г*В), мм: 800x800x1900 |  | шт. | 1
17 | Счетчик электроэнергии типа АСКУЭ, 3-х фазная | Трехфазный многотарифный счетчик с передачей показаний для АСКУЭ со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт. | 1
18 | Трансформаторная станция КТП-100/10-0,4 кВт в комплекте с коммутационными обордованиями | ТП мачтового типа мощностью 100 кВА, напряжением 10/0,4 кВ с кабельным выводом по стороне низшего напряжения и с воздушным вводом по стороне высшего напряжения, в комплекте с коммутационными оборудованиями, трансформатор силовой трехфазный масляный мощностью 100 кВА, частота питающей сети - 50 Гц, напряжение н стороне ВН - 10 кВ, напряжение на стороне НН - 0,4; 0,23 кВ. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт | 1
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ (КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ и ПАСПОРТОВ ОБОРУДОВАНИЯ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
Требования к упаковке: Все материалы должны быть новыми и упакованы в соответствующем виде для транспортировки.
Перед поставкой (отправкой) Поставщик в обязательном порядке приглашает представителя Покупателя для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.
Дата «_____» 2024 г.
_______________________ _______________________ ____________________ (Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)

## 2228
Технические спецификации материалов и оборудований
по объекту: Реабилитация существующей скважины № 2228 в селе Керкидан, АА Тоо-Моюн Араванского района Ошской области
№№ позиции | Наименование работ | Технические спецификации, характеристики. | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен в обязательном порядке заполняться участником, нужно указать техническую спецификацию предлагаемого материала/оборудования, в т. ч. указать марку, производителя и страну происхождения) | Единица измерения | Количество
1 | 2 |  |  | 3 | 4
Скважина
1 | Насос ЭЦВ10-160-50 33 кВт | Насос электрический, центробежный, водяной, погружной, расход - 160 м куб/час, напор - 50 м. Электродвигатель ПЭДВ - трехфазный, асинхронный, мощность двигателя - 33 кВт, входное напряжение - 380В, ток - переменный. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | комп. | 1
2 | Станция управление 120А | Станция управления и защиты СУиЗ. "Каскад-К" Номинальное напряжение 380В частота 50 Гц. Номинальный ток до 250 А. Степень защиты корпуса IP54. Вид климатического исполнения У3 Марка СУиЗ "Каскад-К" |  | шт | 1
3 | Кабель ВПП d =25 мм2 | Марка провода : ВПП-380В. для водопогружных электродвигателей. Токопроводящая жила: Одна, многопроволочная медная токопроводящая жила сечением 25 мм2. Изоляция, оболочка - из полиэтилена. Номинальное переменное напряжение - 380 В частотой 50 Гц. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 180
4 | Задвижка d =150мм | Чугунная параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем 150x10 мм 30ч6бр. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 1
5 | Водоподъемная труба д.159 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 159, толщиной стенки 4 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 50
6 | ВЛ-10кВ
7 | Ж/бетонная опора СВ-110х3,5 | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4-10 кВ. СВ 110-3,5 размером 11000*165*280*190*170. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 17
8 | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт |  | шт | 15
9 | Стык подкос | Узел крепления для угловых опор на стойках СВ110 |  | шт | 2
10 | Изолятор ШФ-10Г | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. ШФ-10. |  | шт | 45
11 | Приставки ПТ-4,35 | Железобетонные приставки трпецеидальные, марки ПТ - 4 |  | шт | 2
12 | Угольник 63х63х6мм | Сортамент горячекатаного равнополочного уголка, размером поперечного сечения 63*63*6 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 6
13 | Провод АС-50 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 50 мм2, диаметр провода 8 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 1500
14 | КТП 160/10-0,4 квт
15 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 |  | шт | 1
16 | Камера распределительная КСО-385-05 на 10кв | Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии КСО-385 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 Номинальный ток главных цепей, А 400;630 Номинальный ток сборных шин, А 400;630 Габаритные размеры камер (Ш*Г*В), мм: 800x800x1900 |  | шт. | 1
17 | Счетчик электроэнергии типа АСКУЭ, 3-х фазная | Трехфазный многотарифный счетчик с передачей показаний для АСКУЭ со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт. | 1
18 | Трансформаторная станция КТП-160/10-0,4кВт в комплекте с коммутационными обордованиями | ТП мачтового типа мощностью 160 кВА, напряжением 10/0,4 кВ с кабельным выводом по стороне низшего напряжения и с воздушным вводом по стороне высшего напряжения, в комплекте с коммутационными оборудованиями, трансформатор силовой трехфазный масляный мощностью 100 кВА, частота питающей сети - 50 Гц, напряжение н стороне ВН - 10 кВ, напряжение на стороне НН - 0,4; 0,23 кВ. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт | 1
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ (КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ и ПАСПОРТОВ ОБОРУДОВАНИЯ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
Требования к упаковке: Все материалы должны быть новыми и упакованы в соответствующем виде для транспортировки.
Перед поставкой (отправкой) Поставщик в обязательном порядке приглашает представителя Покупателя для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.
Дата «_____» 2024 г.
_______________________ _______________________ ____________________ (Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)

## 2149
Технические спецификации материалов и оборудований
по объекту: Реабилитация существующей скважины № 2149 в селе Керкидан, АА Тоо-Моюн Араванского района Ошской области
№№ позиции | Наименование работ | Технические спецификации, характеристики. | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен в обязательном порядке заполняться участником, нужно указать техническую спецификацию предлагаемого материала/оборудования, в т. ч. указать марку, производителя и страну происхождения) | Единица измерения | Количество
1 | 2 |  |  | 3 | 4
Скважина
1 | Насос ЭЦВ 10-65-90. 33 кВт | Насос электрический, центробежный, водяной, погружной, расход - 65 м куб/час, напор - 90 м. Электродвигатель ПЭДВ - трехфазный, асинхронный, мощность двигателя - 33 кВт, входное напряжение - 380В, ток - переменный. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | комп. | 1
2 | Станция управление 160А | Станция управления и защиты СУиЗ. "Каскад-К" Номинальное напряжение 380В частота 50 Гц. Номинальный ток до 250 А. Степень защиты корпуса IP54. Вид климатического исполнения У3 Марка СУиЗ "Каскад-К" |  | шт | 1
3 | Кабель ВПП d =35 мм2 | Марка провода : ВПП-380В. для водопогружных электродвигателей. Токопроводящая жила: Одна, многопроволочная медная токопроводящая жила сечением 35 мм2. Изоляция, оболочка - из полиэтилена. Номинальное переменное напряжение - 380 В частотой 50 Гц. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 330
4 | Задвижки d =150мм | Чугунная параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем 150x10 мм 30ч6бр. Наличие сертификата соотвествия |  | шт | 1
5 | Водоподъемная труба д.133 мм | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 133, толщиной стенки 4 мм. Наличие сертификата соотвествия |  | м | 90
6 | КТП 160/10-0,4 квт
7 | Трансформаторная станция КТП-160/10-0,4кВт в комплекте с коммутационными обордованиями | ТП мачтового типа мощностью 160 кВА, напряжением 10/0,4 кВ с кабельным выводом по стороне низшего напряжения и с воздушным вводом по стороне высшего напряжения, в комплекте с коммутационными оборудованиями, трансформатор силовой трехфазный масляный мощностью 100 кВА, частота питающей сети - 50 Гц, напряжение н стороне ВН - 10 кВ, напряжение на стороне НН - 0,4; 0,23 кВ. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт | 1
8 | Счетчик электроэнергии типа АСКУЭ, 3-х фазная | Трехфазный многотарифный счетчик с передачей показаний для АСКУЭ со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт. | 1
9 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 |  | шт | 1
10 | Камера распределительная КСО-385-05 на 10кв | Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии КСО-385 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 Номинальный ток главных цепей, А 400;630 Номинальный ток сборных шин, А 400;630 Габаритные размеры камер (Ш*Г*В), мм: 800x800x1900 |  | шт. | 1
11 | ВЛ-10кВ
12 | Ж/бетонная опора СВ-110х3,5 | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4-10 кВ. СВ 110-3,5 размером 11000*165*280*190*170. Наличие сертификата соотвествия |  | шт | 33
13 | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт |  | шт | 30
14 | Стык подкос | Узел крепления для угловых опор на стойках СВ110 |  | шт | 3
15 | Изолятор ШФ-10Г | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. ШФ-10. |  | шт | 90
16 | Приставки ПТ-4,35 | Железобетонные приставки трпецеидальные, марки ПТ - 4 |  | шт | 3
17 | Угольник 63х63х6мм | Сортамент горячекатаного равнополочного уголка, размером поперечного сечения 63*63*6 мм. Наличие сертификата соотвествия |  | м | 6
18 | Провод АС-50 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 50 мм2, диаметр провода 8 мм. Наличие сертификата соотвествия |  | м | 3900
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ (КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ и ПАСПОРТОВ ОБОРУДОВАНИЯ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
Требования к упаковке: Все материалы должны быть новыми и упакованы в соответствующем виде для транспортировки.
Перед поставкой (отправкой) Поставщик в обязательном порядке приглашает представителя Покупателя для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.
Дата «_____» 2024 г.
_______________________ _______________________ ____________________ (Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)

## 2031
Технические спецификации материалов и оборудований
по объекту: Реабилитация существующей скважины № 2031 в селе Керкидан, АА Тоо-Моюн Араванского района Ошской области
№№ позиции | Наименование работ | Технические спецификации, характеристики. | Комментарии на техническое соответствие к спецификации (Должен в обязательном порядке заполняться участником, нужно указать техническую спецификацию предлагаемого материала/оборудования, в т. ч. указать марку, производителя и страну происхождения) | Единица измерения | Количество
1 | 2 |  |  | 3 | 4
Скважина
1 | Насос ЭЦВ10-160-100 (65 квт) | Насос электрический, центробежный, водяной, погружной, расход - 160 м куб/час, напор -100 м. Электродвигатель ПЭДВ - трехфазный, асинхронный, мощность двигателя - 65 кВт, входное напряжение - 380В, ток - переменный. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | комп. | 1
2 | Станция управление 160А | Станция управления и защиты СУиЗ. "Каскад-К" Номинальное напряжение 380В частота 50 Гц. Номинальный ток до 250 А. Степень защиты корпуса IP54. Вид климатического исполнения У3 Марка СУиЗ "Каскад-К" |  | шт | 1
3 | Кабель ВПП d=70 мм2 | Марка провода : ВПП-380В. для водопогружных электродвигателей. Токопроводящая жила: Одна, многопроволочная медная токопроводящая жила сечением 70 мм2. Изоляция, оболочка - из полиэтилена. Номинальное переменное напряжение - 380 В частотой 50 Гц. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 330
4 | Задвижка д=133мм (150мм) | Чугунная параллельная двухдисковая задвижка с выдвижным шпинделем 150x10 мм 30ч6бр. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 1
5 | Стоимость водоподъемной труб НКТ с резбой д.133мм | Трубы стальные электросварные прямошовные, наружным диаметром 133, толщиной стенки 4 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 90
6 | КТП 160/10-0,4 квт
7 | Трансформаторная станция КТП-160/10-0,4кВт в комплекте с коммутационными обордованиями | ТП мачтового типа мощностью 160 кВА, напряжением 10/0,4 кВ с кабельным выводом по стороне низшего напряжения и с воздушным вводом по стороне высшего напряжения, в комплекте с коммутационными оборудованиями, трансформатор силовой трехфазный масляный мощностью 100 кВА, частота питающей сети - 50 Гц, напряжение н стороне ВН - 10 кВ, напряжение на стороне НН - 0,4; 0,23 кВ. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт | 1
8 | Счетчик электроэнергии типа АСКУЭ, 3-х фазная | Трехфазный многотарифный счетчик с передачей показаний для АСКУЭ со встроенным реле и LPWAN радиоконтроллером Аура Интегра. Наличие сертификата соотвествия и паспорта оборудования. |  | шт. | 1
9 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 | Разъединительный пункт с приводом ПРМ-10 РЛНДА-1-10 |  | шт | 1
10 | Камера распределительная КСО-385-05 на 10кв | Комплектные распределительные устройства внутренней установки серии КСО-385 Номинальное напряжение (линейное), кВ 6; 10 Номинальный ток главных цепей, А 400;630 Номинальный ток сборных шин, А 400;630 Габаритные размеры камер (Ш*Г*В), мм: 800x800x1900 |  | шт. | 1
11 | ВЛ-10кВ
12 | Ж/бетонная опора СВ-110х3,5 | Стойки железобетонные вибрированные для опор ВЛ 0,4-10 кВ. СВ 110-3,5 размером 11000*165*280*190*170. Наличие сертификата соотвествия. |  | шт | 22
13 | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт | Металлоконструкия П10-1, траверса для ВЛ-10кВт |  | шт | 20
14 | Стык подкос | Узел крепления для угловых опор на стойках СВ110 |  | шт | 2
15 | Изолятор ШФ-10Г | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые и стеклянные на напряжение до 1000 В. ШФ-10. |  | шт | 60
16 | Приставки ПТ-4,35 | Железобетонные приставки трпецеидальные, марки ПТ - 4 |  | шт | 2
17 | Угольник 63х63х6мм | Сортамент горячекатаного равнополочного уголка, размером поперечного сечения 63*63*6 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 4
18 | Провод АС-50 | Провода неизолированные, марки А, скрученный правильной скруткой из алюминиевых проводов для воздушных линий электропередач. Номинальное сечение 50 мм2, диаметр провода 8 мм. Наличие сертификата соотвествия. |  | м | 3900
ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИФИКАЦИЯМ НА ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЯ (КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ СООТВЕТСТВИЯ и ПАСПОРТОВ ОБОРУДОВАНИЯ), ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВМЕСТЕ С ТЕНДЕРНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ.
Требования к упаковке: Все материалы должны быть новыми и упакованы в соответствующем виде для транспортировки.
Перед поставкой (отправкой) Поставщик в обязательном порядке приглашает представителя Покупателя для осмотра партии товара на соответствие с указанными техническими спецификациями.
Дата «_____» 2024 г.
_______________________ _______________________ ____________________ (Наименование Поставщика) (ФИО, Должность) (Подпись и печать)