## Лист1
Спецификация - Солнечная фотоэлектрическая станция мощностью 6 кВт с аккумуляторами для туристического объекта
Спецификации |  | Количество
|  | кол-во ед. | ед. изм.
Мощность ФЭС: | 6 кВт | 1 | комплект
Назначение: | Полностью автономное электроснабжение юрточного городка | да
Комплектация: | - солнечные фотоэлектрические панели; - гибридный инвертор; - аккумуляторы электрической энергии; - система крепления панелей на земле; - соединительные провода и элементы; - система автоматической защиты | да
Руководство по эксплуатации, на английском или русском: | Обязательно | На англ.яз.
Солнечные панели/модули:
- количество солнечных панелей | 10 шт. по 545-600 Вт | 10 | шт
- мощность одной солнечной панели | в диапазоне 400 - 600 Вт | 545Вт
- номинальное напряжение панелей | 48 В | 48В
- тип ячеек | N тип, монокристаллический класса А | да
- эффективность (КПД) | не менее 21% | да | 22%
Температурный коэффициент | -0.34 %/℃ | да
- влагозащита | IP68 | да
Инвертор: |  | да
- модель SUN-6K-SG05LP1-EU | гибридный, с защитой от перегрузки, перегрева и короткого замыкания и возможностью подключения дополнительного источника электрической энергии (генератор, сеть, ветровая электростанция)
- КПД | не менее 90% | да
- мощность и кол-во | в пределах 6 кВт - 1 шт | 6 кВт | 1
- выходное напряжение | чистый синус, 50 Гц, 220 В | да
- напряжение подключаемой аккумуляторной батареи | 48 В | да | 48
- контроллер заряда для солнечных панелей | MPPT | да
- рабочий диапазон напряжения контроллера | от 90 до 500 В постоянного тока | да | 90-450
- максимальный ток заряда от солнца | 150 А | да | 150 А
мониторинг | Экран + GSM/Wi-Fi модуль | да
- диапазон рабочих температур | от -10℃ до +50℃ | да
Аккумулятор: |  | 2 | шт
- тип LV battery, 51.2V280ah, | Литий-железо-фосфатный (LiFePO4)
- количество | 2 шт | да | шт
- емкость | 15 кВтч | (15000Wh) | шт
- номинальное напряжение | в диапазоне 48 - 52 В | 51.2
- максимальный ток заряда | 100 А | 100
- максимальная мощность на выходе | >4800 Вт | да
- глубина разряда (DOD) | >90% | да
- циклы заряда-разряда | ⩾6000 | да(6000)
- диапазон рабочих температур | от -20℃ до +60℃ | да
установка | В утеплённом контейнере/ящике рядом с юртами | да
Монтаж и конструкции | монтажная рейка из анодированного алюминия или нержавеющей стали. | 22 | шт
Снеговая нагрузка | ≥ 5400 Па (с запасом) | да
Тип установки панелей | Наземная, южная ориентация, угол 35–40° | да
Каркас для монтажа панелей | требуется для крепления монтажных реек
Соединения
- коннектор MC-4 (плюс/минус) | в кол-ве достаточном для соединения всех элементов ФЭС | 10 | шт
- сечение кабеля UV-защита | 4-6 мм2 | 6 мм2 | м
- длина кабеля UV-защита | 110 - 120 м | 120 | м
Автоматическая защита
- DC ЩИТ автоматические выключатели постояннного тока для солнечных панелей +2шт УЗИП, предохранитель +4шт | FPV-63-550 | 1 | шт
- АС щит с системой автоматической защиты для приборов электропитания, +1шт Реле напряжения, 2шт ДИФ автоматы, 1шт УЗИП |  | 1 | шт
Контейнер или утеплённый модуль для АКБ и инвертора |  | да
Мониторинговая система (через приложение) |  | да
Доставка: | включить в список
Гарантия: | не менее 1 года | да
Сервисное обслуживание: | не менее 1 года после гарантийного срока | да